[붙임 2] 벽걸이형 에어컨 종합평가표

냉방면적	브랜드	모델명	품질			에너지비용⦁환경성				안전성 ⦁ 표시 사항 주5)	정격 냉방 능력 [W]	부가기능	보증 기간	구입가격 [원/대] 주6)
			냉방속도 주1)	설정온도 대비 편차 [℃]주2)	최대 소음 [dB(A)] 주3)	에너지 소비효율 등급	월간 에너지 비용 [원/월]		CO2 배출량 [g/시간] 주4)
7 평 형	LG전자	SQ07FS8EES	10분 45초	-1.0	47	1	17,000		141	○	2800	①②③④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫주7)⑬⑭⑮⑯⑰⑳ ㉙	2년 (인버터 압축기 : 10년)	1,197,910
	삼성전자	AR80F07D21WT	9분 53초	-1.2	42	1	19,000		155	○	3000	①주8)②③주7)④주9)⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪주7)⑫⑬⑭⑮⑯⑱주7)㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗주7)㉙	2년 (인버터 모터 ∙ 압축기 : 평생)	1,220,990
6 평 형	루컴즈전자	A06T04-W	14분 52초	-1.9	41	5	21,000		169	○	2300	①②③④⑥	2년 (인버터 압축기 : 4년)	459,000
	캐리어	OARB-0061FAWSD	10분 48초	-2.0	40	5	22,000		179	○	2300	①②④⑤⑥⑦⑰⑱⑲㉘	2년 (인버터 압축기 : 4년)	499,000
	하이얼	HSU06QAHIW	14분 12초	-1.1	40	5	22,000		175	○	2300	①②③⑤⑥⑧⑨⑲㉙	3년 (인버터 압축기 : 4년)	479,000
기호의 표시		○ : 전기용품안전기준⋅효율관리기자재 운용규정 등 관련 기준에 적합
주1) 각 모델의 냉방면적에 맞는 약 6평 또는 7평, 높이 2.4m인 시험공간에 44개 (11개소, 높이 0.2m, 0.7m, 1.2m, 1.7m)의 온도센서를 설치하고 에어컨을 작동(냉방 24℃⦁최대풍량), 설치 공간의 평균 온도가 35℃에서 24℃까지 낮아지는 데 소요된 시간 주2) 냉방속도 시험 후 5시간 동안 작동하며 44개의 온도센서로 측정한 평균온도와 설정온도의 차이(예 : 온도 정확성이 -1.0℃인 경우 24℃로 에어컨을 작동 시 시험 공간의 평균 온도는 23.0℃임을 의미함.) 주3) 에어컨을 냉방 24℃⋅최대풍량으로 작동 시 최대소음으로 사람이 귀로 느끼는 소음의 크기를 측정하는 단위. 조용한 주택의 거실은 40dB(A), 조용한 사무실은 50dB(A), 보통의 대화소리⋅백화점 내 소음은 60dB(A) 수준임(환경부 국가소음정보시스템). 주4) 에어컨에서 실제로 발생하는 CO₂ 배출량이 아닌 계산식(1Wh = 0.425g)을 이용한 산출값임.								주5) 안전성 : 구조⋅전기적 안전성, 오존 발생량 등 표시사항 : 에너지소비효율등급 라벨, KC마크, 제품정보 등 주6) 2025년 3~4월 기준 온라인 쇼핑몰 구입가격(5m 배관 기본 설치비 포함) 주7) IoT 전용앱에서 설정 가능함. 주8) 송풍은 미세먼지제거 기능 작동 시 사용 가능 주9) 과거 사용패턴에 의한 자동 쾌적모드는 IoT 연결 환경에서만 사용 가능함. ※ 본 시험평가 결과는 해당 제품에 한하며 시험공간의 크기 등 조건에 따라 다를 수 있음.
								부가기능
								①냉방⋅제습⋅취침⋅쾌속⋅송풍 ②켜짐⋅꺼짐예약 ③절전 ④자동 쾌적모드 ⑤조명 꺼짐 ⑥전면패널분리 ⑦자동 팬 건조 ⑧저소음모드 ⑨열교환기 세척 ⑩IoT 전용앱 ⑪전력량 표시 ⑫부재⋅외출절전 ⑬음성제어 ⑭동작감지 바람제어 ⑮자동 좌우풍향 ⑯쾌적제습 ⑰정전보상기능 ⑱마이모드 기능 ⑲버튼잠금 ⑳UV 팬 살균 ㉑자동 취침모드 ㉒펫케어 ㉓필터청소 알림 ㉔미세먼지 제거⋅필터살균 ㉕웨어러블기기 연동취침 ㉖공간분석 ㉗귀가알림 ㉘리모컨 온도센서 ㉙특화바람

[붙임 3] 벽걸이형 에어컨 부가기능

브랜드		모델명			부가기능
					냉방 제습 취침 쾌속 송풍	켜짐 · 꺼짐 예약	절전	자동 쾌적모드	조명 꺼짐	전면패널분리	자동 팬 건조	저소음 모드	열 교환기 세척	IoT 전용앱	전력량 표시	부재 · 외출 절전	음성 제어		동작 감지 바람 제어		자동 좌우풍향	쾌적 제습	정전 보상 기능		마이 모드 기능	버튼 잠금	UV 팬 살균	자동취침모드	펫케어	필터 청소 알림	미세 먼지 제거 · 필터살균	웨어러블기기 연동 취침	공간 분석	귀가 알림	리모컨 온도 센서	특화 바람
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬		⑭		⑮	⑯	⑰		⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙
LG 전자		SQ07FS8EES			□	□	□	□	□	-	□	□	□	□	□	□주2	□		□		□	□	□		-	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	소프트 바람
삼성 전자		AR80F07D21WT			□주1	□	□주2	□주3	□	□	□	□	□	□	□주2	□	□		□		□	□	-		□주2	-	-	□	□	□	□	□	□	□주2	-	무풍
루컴즈 전자		A06T04-W			□	□	□	□	-	□	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
캐리어		OARB-0061FAWSD			□	□	-	□	□	□	□	-	-	-	-	-	-		-		-	-	□		□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	□	-
하이얼		HSU06QAHIW			□	□	□	-	□	□	-	□	□	-	-	-	-		-		-	-	-		-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	건강풍
기호의 표시			□ : 해당 기능 보유 - : 기능없음 주1 : 송풍은 미세먼지제거 기능에서 사용 가능 주2 : IoT 전용앱에서 설정 가능 주3 : 과거 패턴에 의한 자동 쾌적모드는 IoT 연결 환경에서만 사용 가능
①	냉방			실내 온도를 낮추는 기능														⑭		동작감지 바람제어				사람의 움직임을 감지하여 직⋅간접적인 바람을 제공하고 감지되지 않으면 절전 운전하는 기능
	제습			실내 습도를 낮추는 기능														⑮		자동 좌우풍향				리모컨으로 좌우풍향을 설정하거나 회전할 수 있는 기능
	취침			취침 환경에 맞게 온도⋅풍량 등을 자동으로 조절하는 기능														⑯		쾌적제습				온⋅습도를 측정해 자동으로 습기를 제거하는 기능
	쾌속			실내 온도를 빠르게 낮추는 기능														⑰		정전보상기능				제품 작동 중에 전원이 끊어진 후 다시 공급되면 작동을 멈추기 전 설정으로 다시 작동하는 기능
	송풍			냉매 순환없이 바람만 나오는 기능														⑱		마이모드 기능				자주 사용하는 모드, 온도 등을 저장하여 손쉽게 작동할 수 있는 기능
②	켜짐·꺼짐 예약			설정한 시간에 켜지거나 꺼지도록 예약하는 기능														⑲		버튼잠금				리모컨 버튼을 잠가 어린이의 불필요한 조작을 방지하는 기능
③	절전			온도⋅소비전력량 범위 등을 설정 또는 자동으로 절전하며 작동하는 기능														⑳		UV 팬 살균				UV-C 램프를 이용해 팬의 살균을 도우는 기능
④	자동 쾌적모드			학습된 과거 사용패턴 또는 실내 온⋅습도 등 환경에 따라 자동으로 냉방하는 기능														㉑		자동 취침모드				학습된 사용자의 취침 패턴 또는 직접 설정을 통한 자동 취침 환경 조성 기능
⑤	조명 꺼짐			수면을 위해 에어컨 표시 조명을 꺼주는 기능														㉒		펫 케어				외출 시 남겨진 반려동물을 위해 적정온도로 냉방하는 기능
⑥	전면패널분리			에어컨 전면 패널을 소비자가 직접 분리하거나 열어 내부를 청소할 수 있음														㉓		필터청소 알림				극세 필터 청소 시기를 알려주는 기능
⑦	자동 팬 건조			사용 후 일정 시간 동안 송풍을 작동하여 실내 열교환기의 습기를 제거하는 기능														㉔		미세먼지제거 ⋅ 필터살균				공기 중에 있는 미세먼지 수치를 표시하고 미세먼지를 제거하는 기능 및 미세먼지 필터의 살균을 도와주는 기능 ※ 해당 제품의 미세먼지 제거성능은 27.7㎡임(KACA-CAC-2011 공기청정에어컨디셔너).
⑧	저소음모드			풍량을 줄여 소음을 낮추는 기능														㉕		웨어러블기기 연동취침				스마트워치⋅스마트링으로 감지한 수면시간에 따라 에어컨이 켜지거나 꺼지는 기능
⑨	열교환기 세척			실내 열교환기 표면을 얼린 후 녹여 세척하는 기능														㉖		공간분석				주변을 스캔한 사진 또는 제품 내 레이더 센서를 이용해 주변 공간을 분석하여 작동을 최적화하는 기능
⑩	IoT 전용앱			스마트폰 애플리케이션을 통해 원격으로 작동(사용 현황⋅데이터 관리⋅사용 패턴 설정 등이 가능)할 수 있는 기능														㉗		귀가알림				어플에 등록된 사용자의 위치를 기반으로 도착 전 에어컨을 미리 작동하는 기능
⑪	전력량 표시			현재까지 사용한 소비전력량을 표시하는 기능														㉘		리모컨 온도센서				리모컨의 위치를 사용자의 위치로 간주하여 리모콘 내 온도센서로 실내 온도를 조절하는 기능
⑫	부재⋅외출 절전			일정 시간 동안 움직임이 감지되지 않으면 절전모드가 되거나 전원을 끄는 기능														㉙		특화바람				- 무풍 : 바람을 저속⋅저소음으로 내보내는 기능 - 소프트바람 : 저속의 바람을 사용자가 맞지 않도록 위쪽으로 향하여 실내를 냉방하는 기능 - 건강풍 : 바람의 방향을 인체에 직접 접촉되지 않도록 조절해주는 기능
⑬	음성제어			내장마이크, AI스피커 등을 통해 음성명령으로 조작할 수 있는 기능